ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ

Способ измерения синусоидального тока в проводнике с помощью двух герконов, при котором фиксируют момент срабатывания того геркона, ток срабатывания которого меньше, например первого, начинают отсчет времени t2 его замкнутого состояния, и, если второй геркон не срабатывает, заканчивают отсчет времени t2, рассчитывают амплитуду тока Im по формуле

Im=Iв12+Iв22-2Iв1Iв2cosωt1/sinωt1,	 (1)

где ω – угловая частота измеряемого тока,

заменяя в этой формуле Iв2 на Iср.1 и t1 на t2, если второй геркон сработал, то фиксируют время t1 между возвратом первого и второго герконов и рассчитывают Im по (1), отличающийся тем, что через заданное время измеряют ток Iн в проводнике фазы электроустановки, задаются амплитудами Im1, Im2, …, Imn,  где n – количество имитируемых токов, превосходящих токи срабатывания герконов (включая токи коротких замыканий), по Iн вычисляют индукции B1 и B2 магнитных потоков, действующих вдоль контактов первого и второго герконов в момент проводимого измерения, и индукции B3 и B4, которые аналогично должны действовать от имитируемого тока с амплитудой Im1, затем создают магнитные потоки с индукциями B5=B3-B1 и B6=B4-B2 и, далее воздействуют потоками с индукциями B5 и B6 на первый и второй герконы, соответственно, так, чтобы они были направлены вдоль контактов геркона, затем фиксируют время t2' и t1' аналогично t2 и t1, и вычисляют Im1' по (1), подставляя, вместо t2 и t1, t2' и t1', сравнивают Im1' и Im, и, если ΔIm1'=(Im1'-Im)> ΔImдоп' (допустимая величина погрешности), прекращают измерение и отыскивают неисправность, если ΔIm1'≤ ΔImдоп', продолжают измерения, точно также проводят перечисленные операции для имитируемого тока с амплитудой Im2 и рассчитывают Im2' и сравнивают Im2' с Im2, и если сравниваемые токи отличаются на допустимые величины, то продолжают измерения для Im3  и так далее, а если превосходят их, то прекращают измерения, находят причины выхода за допустимые пределы и устраняют эти причины.